## Hoja 1 - Tabla 2
|  |  |  | c.d.t.(%) = 100 · c.d.t.(V) / V0(V) ≤ 5 % | [8 empty] | IB ≤ IN ≤ IZ |  | I2 ≤ 1,45 · IZ |  | Conductors aïllats en tubs o canals en muntatge superficial o encastats en obra |  | Taula 1- ITC-BT-19 - Mètode B1 - 3 x PVC Columna 5 - 40 ºC - Intensitat màxima
|  |  |  | √3·I(A)·l(m)·cosφ/(σ·s(mm2)) | [8 empty] | T-1 ITC-19 |  | Tub ∅ex (mm) |  | Magnetotèrmics 4 pols - Valors estàndards |  |  | Secció cable | Tub ∅ex(mm) ITC-BT-21
P(W) | V0(V) | cos φ | IB(A) | c.d.t. (V) | S (mm2) | l(m) | Coure σ20º | c.d.t. (%) | IN (A) | Corba | CNR ≥ Icc |  | 1,45xIN | 3 PVC | T-5 ITC-21 Encastat | T-2 ITC-21 superfície | Intensitat nominal | 1,45 x IN | 3 x PVC | 3 F+N+C.P. | Taula 5 | Taula 2
[11 empty] | CNR (kA) | Icc (kA)
[13 empty] | I2 (A) | IZ (A) |  |  | IN(A) | I2 (A) | IZ (A) | S(mm2) | Encastat | Superfície
[17 empty] | 6 |  | 13.5 | 1.5 | 20 | 16
[17 empty] | 10 |  | 18.5 | 2.5 | 20 | 20
[17 empty] | 16 |  | 24 | 4 | 25 | 20
[17 empty] | 20 |  | 32 | 6 | 25 | 25
[17 empty] | 25 |  | 44 | 10 | 32 | 32
Càlcul de la intensitat - Caiguda de tensió - Secció del cable - Dimensionat del Magnetotèrmic - Intensitat màxima admissible del cable - Diàmetre exterior del tub | [16 empty] | 32 |  | 59 | 16 | 40 | 32
[17 empty] | 40 |  | 77 | 25 | 50 | 40
[17 empty] | 50 |  | 96 | 35 | 50 | 50
[17 empty] | 63 |  | 117 | 50 | 63 | 50