## Hoja 1 - Tabla 2
|  |  |  | c.d.t.(%) = 100 · c.d.t.(V) / V0(V) ≤ 3 % | [8 empty] | IB ≤ IN ≤ IZ |  | I2 ≤ 1,45 ·IZ |  | Conductors aïllats en tubs o canals en muntatge superficial o encastats en obra |  | Taula 1- ITC-BT-19 - Mètode B1 - 2 x PVC Columna 6 - 40 ºC - Intensitat màxima
|  |  |  | 2·I(A)·l(m)·cosφ/(σ·s(mm2)) | [8 empty] | T-1 ITC-19 |  | Tub ∅ex (mm) |  | Magnetotèrmics 2 pols - Valors estàndards |  | TUB | Secció cable | Tub ∅ex(mm) ITC-BT-21
TUB
P(W) | V0(V) | cos φ | IB(A) | c.d.t. (V) | S (mm2) | l(m) | Coure σ20º | c.d.t. (%) | IN (A) | Corba | CNR ≥ Icc |  | 1,45xIN | 2 PVC | T-5 ITC-21 Encastat | T-2 ITC-21 superfície | Intensitat nominal | 1,45 x IN | 2 x PVC | F+N+C.P. | Taula 5 | Taula 2
[11 empty] | CNR (kA) | Icc (kA)
[13 empty] | I2 (A) | IZ (A) | F+N+C.P. |  | IN (A) | I2 (A) | IZ (A) | S(mm2) | Encastat | Superfície
[17 empty] | 10 | 14.5 | 15 | 1.5 | 16 | 16
[17 empty] | 16 | 23.2 | 21 | 2.5 | 20 | 16
[17 empty] | 20 | 29 | 27 | 4 | 20 | 20
[17 empty] | 25 | 36.25 | 36 | 6 | 25 | 20
[17 empty] | 32 | 46.4 | 50 | 10 | 25 | 25
Càlcul de la intensitat - Caiguda de tensió - Secció del cable - Dimensionat del Magnetotèrmic - Intensitat màxima admissible del cable - Diàmetre exterior del tub | [16 empty] | 40 | 58 | 66 | 16 | 32 | 32
[17 empty] | 50 | 72.5 | 84 | 25 | 40 | 32
[17 empty] | 63 | 91.35 | 104 | 35 | 40 | 40