## Hoja1
(Artº. 25) |  | MEMÒRIA TÈCNICA | [17 empty] | NÚM. |  | Model ELEC 3 - MEMòRIA TÉCNICA
RE BT
TRAM |  | Càrrega Simult. % | Potència Kw. | cos j | Tensió (V) | Intens. A | Seccion per fase mm2 |  | Long. m | Moment elec. kW. m | Caiguda de tensió |  |  |  | Tipus de canalitzacions |  |  |  |  | Conduc. Neutre mm2 | Conduc. Protec. mm2
[11 empty] | parcial (%) | total (%) | TIPUS | tensió nominal d'aillam. | sense tub protector | sota tub: Æ en mm |  | Conductor enterrat prof m | Aillament Instal·l kW
[16 empty] | encastat | sense encas
DERIVACIÓ INDIVIDUAL (A-B) |  | 100 | 8 | 1 | 230 | 31 | 5.873 |  | 15 |  | 1.5 | 3.45 | [7 empty] | 6 | 6
DERIVACIONS | C-D | 100 | 1.15 | 1 | 230 | 5 | 0.22513 |  | 8 |  | 3 | 6.9 | [7 empty] | 1.5 | 1.5
| E-F | 100 | 0.69 | 1 | 230 | 3 | 0.13508 |  | 8 |  | 3 | 6.9 | [7 empty] | 1.5 | 1.5
| G-H | 100 | 0.46 | 1 | 230 | 2 | 0.090052 |  | 8 |  | 3 | 6.9 | [7 empty] | 1.5 | 1.5
| I-J | 100 | 0.23 | 1 | 230 | 1 | 0.045026 |  | 8 |  | 3 | 6.9 | [7 empty] | 1.5 | 1.5
| K-L | 100 | 0.92 | 1 | 230 | 4 | 0.1801 |  | 8 |  | 3 | 6.9 | [7 empty] | 2.5 | 2.5
| M-N | 100 | 3.68 | 1 | 230 | 16 | 0.72042 |  | 8 |  | 3 | 6.9 | [7 empty] | 2.5 | 2.5
O-P
Q-R
S-T
U-V
W-X
Y-Z
IP -
Titular | [10 empty] | ÚS A QUE ES | [8 empty] | SEGELL INSTAL·LADOR I EMPRESA
[11 empty] | DESTINA LA | [8 empty] | INSTAL·LADORA AUTORITZATS
EMPLAÇAMENT | [7 empty] | Núm, | Pis | Porta | INSTAL·LACIÓ
CARRER | [10 empty] | INSTAL·LACIÓ
LOCALITAT | [8 empty] | NCP |  | NOVA |  | AMPLIACIO |  | REFORMA
[11 empty] | INTERRUPTOR DIFERENCIAL | Circuit | Nombre | In | Sensibilitat |  | SECCIÓ DE LA DERIVACÍÓ INDIV.
EMPRESA
SUBMINISTRADORA | [13 empty] | A |  | mA | RESISTÈNCIA TERRA DE PROTEC.
[14 empty] | A |  | mA
CARACTERÍSTIQUES | [7 empty] | SUPERFíCIE LOCAL |  |  | Potència màxima admissible (1) | [5 empty] | TENSIÓ
EDIFICI
[11 empty] | Potència a instal·lar | [5 empty] | INTENSITAT INTERRUPTOR
GENERAL AUTOMÀTIC
DATA I SIGNATURA INSTAL·LADOR