## Enunciado
OTROS DATOS DEL SUMINISTRO					CIRCUITOS INTERIORES
Calle					Nº	RECEPTORES	Cálculo (X)	Longitud (m)	Potencia (W)
Superficie útil		m2
Loc.		CP				1	Alumbrado	X		2.250
				2	Tomas uso general	X		3.450
INSTALACION RECEPTORA					3	Cocina y horno	X		4.050
Tensión de suministro:			V	230		4	Lavadora, lavavajillas y termo	X		5.123
Situación de los contadores (centralizados: 1; otros 2):					5	Tomas baño y cocina	X		4.140
Longitud de la Derivación Individual			m			6	Adicional alumbrado					0
Potencia máxima simultánea			W (*)			7	Adicional tomas uso general(1)					0
(*) Potencia mínima a instalar:				5750 W		8	Calefacción					0
La Potencia máxima simultánea ha de ser igual o mayor que la mínima a instalar		Potencias Disponibles Monofásicas	IGA	Potencia		9	Aire acondicionado					0
			25	5.750		10	Secadora					0
			30	6.900		11	Automatización					0
			35	8.050		12					0
			40	9.200		(1) obligatorio si la superficie es mayor de 160 m2					0
Los recuadros de este color son recuadros a cumplimentar			45	10.350					5750
			50	11.500
			63	14.490

## Memoria
Tramo			Carga simultan. (%)	Potencia kW	Cos	Intensidad A	Sección por fase mm2	Longitud m	Momento Electrico kW.m	Caida de tensión		Caract. Conduct.		Tipos de canalizaciones			Aislamiento Instalación	Conductor Neutro mm2	Conductor Proteción mm2
										parcial (%)	total (%)	TIPO	Tensión nominal aislamiento	sin tubo protector	bajo tubo: (mm)
															empotrado	no empotr.

Derivación individual (A-B)			0	0,00	1,00	0,0	6	0,0	0	0,0	0,0	Cu	450/750		32		500	6	6
DERIVACIONES	C-D		38	2,30	1,00	10,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	Cu	450/750		16		500	1,5	1,5
	E-F		5	3,68	1,00	16,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	Cu	450/750		20		500	2,5	2,5
	G-H		38	5,75	1,00	25,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Cu	450/750		25		500	6	6
	I-J		50	4,60	1,00	20,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Cu	450/750		20		500	4	4
	K-L		20	3,68	1,00	16,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	Cu	450/750		20		500	2,5	2,5
	M-N
	O-P
	Q-R
	S-T
	U-V
	W-X
	Y-Z

USUARIO									USO AL QUE SE DESTINA LA INSTALACION		VIVIENDA

EMPLAZAMIENTO						Nº	Piso	Puerta	INSTALACION
0						0	0		Nueva	Ampliacion	Reforma
LOCALIDAD		0				N C P			INTERRUPTOR DIFERENCIAL	Circuito	Número	In	Sensibilidad	SEC. DERIV. INDIV.
						0					1	40 A	30 mA	2 x 6 + 6 T mm2
EMPRESA SUMINISTRADORA												A	mA	RESIST. TIERRA PROTEC.
												A	mA		Ω
CARACTERISTICAS DEL EDIFICIO						SUPERFICIE LOCAL m2			Potencia Máxima admisible (1)			0,00	kW	TENSION	230 V
EDIFICIO DE VIVIENDAS						0			Potencia a instalar			0,00	kW	INTENSIDAD IGA	0
															A

NOTAS	(1) Es la máxima que puede soportar el conjunto de la instalación sin modificación especial

## Esquema
NOTAS		ESQUEMA UNIFILAR		USUARIO		INSTALADOR AUTORIZADO		EMPLAZAMIENTO		EMPRESA SUMINISTRADORA					SECCIONES EN mm2
				IGA					DIFERENCIALES					PIA					(fases neutro ------------ )					POTENCIA
				CONTADORES					A					A/mA					A					(tierra .................... )					RECEPTORES					Kw

				2 x 1,5 + 1,5 T					Alumbrado					2,30

				10 A				C					D

				2 x 2,5 + 2,5 T					Tomas uso general					3,68

				16 A				E					F

				2 x 6 + 6 T					Cocina y horno					5,75

				25 A				G					H
				0				, -		2 x 6 + 6 T mm2	SECCION DE LA ACOMETIDA:

				2 x 4 + 4 T					Lavadora, lavavajillas y termo					4,60

				40/30					20 A				I					J

				2 x 2,5 + 2,5 T					Tomas baño y cocina					3,68

				16 A				K					L

				0					M					N
				kWh

				230 V	TENSION:

				2 x 6 + 6 T mm2					O					P

				Q					R

				S					T

		FECHA Y FIRMA DEL INSTALADOR					SELLO DEL INSTALADOR Y EMPRESA INSTALADORA AUTORIZADOS

				U					V

				W					X

				Y					Z

## Calculos
Datos ITC BT 25					Tensión		Línea	Potencia		Intensidad		Long. (m)	Sección mm2			c.d.t		Tubo				D(di)	A(di)	S	A(li)	D(li)
Nº	Potencia	Fs	Fu	P sim.	%V	U		%P	P adm.	I (A)	PIA		S1	S2	S	%P	%T	T1	Tubo					1,5	16	16
				19.013	0,5	230	D I	0	0	0,0	0	0,00	6	0,0	6	0,0	0,0	32	32					2,5	22	20
30	200	0,75	0,50	2.250	3	230	1	38	2.300	9,8	10	0,00	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	16	16		1			4	30	20
20	3.450	0,20	0,25	3.450	3	230	2	5	3.680	15,0	16	0,00	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	20	20		1	32	49	6	37	25
2	5.400	0,50	0,75	4.050	3	230	3	38	5.750	17,6	25	0,00	6	0,0	6	0,0	0,0	25	25		1	32	68	10	52	25
3	3.450	0,66	0,75	5.123	3	230	4	50	4.600	22,3	20	0,00	4	0,0	4	0,0	0,0	20	20		1	40	91	16	70	32
6	3.450	0,40	0,50	4.140	3	230	5	20	3.680	18,0	16	0,00	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	16	20		1	50	116	25	88	40
30	200	0,75	0,50	2.250	3	230	6	38	2.300	9,8	10	0,00	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	16	16		0	50	144	35	110	40
20	3.450	0,20	0,25	3.450	3	230	7	5	3.680	15,0	16	0,00	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	20	20		0
1	5.750	1,00	1,00	5.750	3	230	8	100	5.750	25,0	25	0,00	6	0,0	6	0,0	0,0	25	25		0
1	5.750	1,00	1,00	5.750	3	230	9	100	5.750	25,0	25	0,00	6	0,0	6	0,0	0,0	25	25		0
1	3.450	1,00	0,75	2.588	3	230	10	75	3.680	11,3	16	0,00	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	16	20		0
1	2.300	1,00	1,00	2.300	3	230	11	100	2.300	10,0	10	0,00	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	10	16		0
				0	3	230	12	0	0	0,0		0,00		0,0							0
																					5
																					1