## Hoja1
PRESSUPOST

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament i instal•lació de xarxa elèctrica completa de distribució interior d'un habitatge d'edifici plurifamiliar amb grau d'electrificació bàsica, amb les següents estances: rebedor . passadís de 4.2 m, menjador de 23.56 m², cuina de 12.87 m², despatx de 7.7 m², dormitori doble de 11.84 m², dormitori senzill de 6,47 m², bany de 4,56 m², i Terrassa de 18,87 m², compost dels següents elements: QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ formada per caixa encastable de material aïllant amb porta opaca, per a allotjament del interruptor de control de potència (ICP) (no inclòs en aquest preu) en compartiment independent i precintable i dels següents dispositius: 1 interruptor general automàtic (IGA) de tall omnipolar (2P), 1 interruptor diferencial, 1 interruptor automàtic de 10 A (C1), 1 interruptor automàtic de 16 A (C2), 1 interruptor automàtic de 25 A (C3), 1 interruptor automàtic de 20 A (C4), 1 interruptor automàtic de 16 A (C5); CIRCUITS INTERIORS: C1, il•luminació, H07V-K 3G1,5 mm²; C2, preses de corrent d'ús general i frigorífic, H07V-K 3G2,5 mm²; C3, cuina i forn, H07V-K 3G6 mm²; C4, rentadora, rentaplats i termos elèctric H07V-K 3G4 mm²; C5, preses de corrent dels banys i de la cuina, H07V-K 3G2,5 mm²; ; MECANISMES gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de color blanc i embellidor de color blanc. Inclús protecció mitjançant tub de PVC flexible, corrugat, per a canalització encastada, estesa de cables en el seu interior, caixes de derivació amb tapes i reglets de connexió, caixes d'encastar amb cargols de fixació i quants accessoris siguin necessaris per la seva correcta instal•lació. Totalment muntada, connexionada i provada.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Instal·lació:
REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando y protección. Interruptor de control de potencia.
ITC-BT-25 y GUIA-BT-25. Instalaciones interiores en viviendas. Número de circuitos y características.
Normes de la companyia subministradora.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.
DEL SUPORT.
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació. Es comprovaran les separacions mínimes de les conduccions amb altres instal·lacions.
DEL CONTRACTISTA.
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats per a l'exercici de l'activitat.
PROCÉS D'EXECUCIÓ.
FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig i traçat de conductes. Col·locació de la caixa per al quadre. Muntatge dels components. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de mecanismes.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

## DGCP
Codi	Descripció	Unitat	Quantitat	Preu Unitari		Preu Partida

0	Dispositius Generals de Comandament i Protecció (DGCP)

0.1	Interruptor general automàtic (IGA), amb 6 kA de poder de tall, de 30 A d'intensitat nominal, corba C, de tall omnipolar (2P), de 2 mòduls, inclús p/p d'accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 60898-1.	Ut	1,000	16,00 €		16,00 €
0.2	Interruptor diferencial, 2P/40A/30mA, de 2 mòduls, inclús p/p d'accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 61008-1.	Ut	1,000	44,00 €		44,00 €
0.3	Interruptor automàtic magnetotèrmic, amb 6 kA de poder de tall, de 10 A d'intensitat nominal, corba C, de tall omnipolar (2P), de 2 mòduls, inclús p/p d'accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 60898-1.	Ut	1,000	13,00 €		13,00 €
0.4	Interruptor automàtic magnetotèrmic, amb 6 kA de poder de tall, de 16 A d'intensitat nominal, corba C, de tall omnipolar (2P), de 2 mòduls, inclús p/p d'accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 60898-1.	Ut	2,000	13,30 €		26,60 €
0.5	Interruptor automàtic magnetotèrmic, amb 6 kA de poder de tall, de 20 A d'intensitat nominal, corba C, de tall omnipolar (2P), de 2 mòduls, inclús p/p d'accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 60898-1.	Ut	1,000	14,30 €		14,30 €
0.6	Interruptor automàtic magnetotèrmic, amb 6 kA de poder de tall, de 25 A d'intensitat nominal, corba C, de tall omnipolar (2P), de 2 mòduls, inclús p/p d'accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 60898-1.	Ut	1,000	15,00 €		15,00 €
0.7	Caixa per encastar amb porta opaca, per allotjament del interruptor de control de potència (ICP) en compartiment independent i precintable i els interruptors de protecció de la instal·lació, 1 fila de 4 mòduls (ICP) + 1 fila de 14 mòduls. Fabricada en ABS autoextingible, amb grau de protecció IP40, doble aïllament (classe II), color blanc RAL 9010. Segons UNE-EN 60670-1.	Ut	1,000	23,00 €		23,00 €

Import Partida 0 Dispositius Generals de Comandament i Protecció (DGCP)						151,90 €

## Accés
Codi	Descripció	Unitat	Quantitat	Preu Unitari		Preu Final

1	Accés

1.1	Polsador, gamma bàsica, amb tecla amb símbol de timbre i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc.	ut	1,000	9,00 €		9,00 €
1.2	Brunzidor 230 V, gamma bàsica, amb tapa i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc.	ut	1,000	22,00 €		22,00 €
1.3	Cable unipolar H07V-K amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, per circuit C1, il·luminació. Segons UNE 21031-3.	m	3,000	0,28 €		0,84 €
1.4	Caixa d'encastar universal, enllaç per els 4 costats.	ut	1,000	0,50 €		0,50 €
1.5	Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (parets i sostres). Resistència a la compressió 320 N, resistència al impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP 545 segons UNE 20324, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.	m	3,000	0,25 €		0,75 €

Import Partida 1 Accés						33,09 €

## Rebedor
Codi	Descripció	Unitat	Quantitat	Preu Unitari		Preu Final

2	Rebedor

2.1	Interruptor monopolar, gamma bàsica, amb tecla simple i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc.	ut	1,000	12,00 €		12,00 €
2.2	Base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma bàsica, amb tapa i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc.	ut	1,000	20,00 €		20,00 €
2.3	Cable unipolar H07V-K amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, per circuit C1, il·luminació. Segons UNE 21031-3.	m	3,000	0,28 €		0,84 €
2.4	Cable unipolar H07V-K amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, per circuit C2 i C5.	m	3,000	0,50 €		1,50 €
2.5	Caixa de derivació per encastar de 105x105 mm, amb grau de protecció normal, reglets de connexió i tapa de registre.	ut	1,000	1,80 €		1,80 €
2.6	Caixa d'encastar universal, enllaç per els 4 costats.	ut	2,000	0,50 €		1,00 €
2.7	Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (parets i sostres). Resistència a la compressió 320 N, resistència al impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP 545 segons UNE 20324, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.	m	3,000	0,25 €		0,75 €

Import Partida 2 Rebedor						37,89 €

## Passadís
Codi	Descripció	Unitat	Quantitat	Preu Unitari		Preu Final

3	Passadís

3.1	Commutador, sèrie bàsica, amb tecla simple i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc.	ut	2,000	15,00 €		30,00 €
3.2	Commutador de creuament, gamma bàsica, amb tecla simple i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc.	ut	2,000	17,00 €		34,00 €
3.3	Base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma bàsica, amb tapa i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc.	ut	1,000	20,00 €		20,00 €
3.4	Cable unipolar H07V-K amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, per circuit C1, il·luminació. Segons UNE 21031-3.	m	10,000	0,28 €		2,80 €
3.5	Cable unipolar H07V-K amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, per circuit C2 i C5.	ut	8,000	0,50 €		4,00 €
3.6	Caixa d'encastar universal, enllaç per els 4 costats.	ut	5,000	0,50 €		2,50 €
3.7	Caixa de derivació per encastar de 105x105 mm, amb grau de protecció normal, reglets de connexió i tapa de registre.	ut	4,000	1,80 €		7,20 €
3.8	Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (parets i sostres). Resistència a la compressió 320 N, resistència al impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP 545 segons UNE 20324, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.	m	5,000	0,25 €		1,25 €
3.9	Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 20 mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (parets i sostres). Resistència a la compressió 320 N, resistència al impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP 545 segons UNE 20324, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.	m	5,000	0,30 €		1,50 €

Import Partida 3 Passadís						103,25 €

## salo Menjador
Codi	Descripció	Unitat	Quantitat	Preu Unitari		Preu Final

4	Saló Menjador

4.1	Commutador, sèrie bàsica, amb tecla simple i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc.	ut	4,000	15,00 €		60,00 €
4.2	Base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma bàsica, amb tapa i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc.	ut	4,000	20,00 €		80,00 €
4.3	Cable unipolar H07V-K amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, per circuit C1, il·luminació. Segons UNE 21031-3.	m	15,000	0,28 €		4,20 €
4.4	Cable unipolar H07V-K amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, per circuit C2 i C5.	m	15,000	0,50 €		7,50 €
4.5	Caixa d'encastar universal, enllaç per els 4 costats.	ut	8,000	0,50 €		4,00 €
4.6	Caixa de derivació per encastar de 105x105 mm, amb grau de protecció normal, reglets de connexió i tapa de registre.	ut	3,000	1,80 €		5,40 €
4.7	Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (parets i sostres). Resistència a la compressió 320 N, resistència al impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP 545 segons UNE 20324, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.	m	10,000	0,25 €		2,50 €
4.8	Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 20 mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (parets i sostres). Resistència a la compressió 320 N, resistència al impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP 545 segons UNE 20324, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.	m	10,000	0,30 €		3,00 €

Import Partida 4 Saló Menjador						166,60 €

## Cuina Safareig
Codi	Descripció	Unitat	Quantitat	Preu Unitari		Preu Final

5	Cuina Safareig

5.1	Interruptor monopolar, gamma bàsica, amb tecla simple i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc.	ut	2,000	12,00 €		24,00 €
5.2	Base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma bàsica, amb tapa i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc.	ut	8,000	20,00 €		160,00 €
5.3	Base d'endoll de 25 A 2P+T i 250 V per cuina, gamma bàsica, amb tapa i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc.	ut	1,000	23,00 €		23,00 €
5.4	Cable unipolar H07V-K amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, per circuit C1, il·luminació. Segons UNE 21031-3.	m	12,000	0,28 €		3,36 €
5.5	Cable unipolar H07V-K amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, per circuit C2 i C5.	m	25,000	0,50 €		12,50 €
5.6	Cable unipolar H07V-K amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 6 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, per circuit C3, cuina i forn. Segons UNE 21031-3.	m	10,000	1,25 €		12,50 €
5.7	Cable unipolar H07V-K amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 4 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, per circuit C4, rentadora, rentavaixelles i termos elèctric. Segons UNE 21031-3.	m	10,000	1,00 €		10,00 €
5.8	Caixa d'encastar universal, enllaç per els 4 costats.	ut	10,000	0,50 €		5,00 €
5.9	Caixa d'encastar per presa de 25 A (especial per presa de corrent en cuines).	ut	1,000	3,00 €		3,00 €
5.10	Caixa de derivació per encastar de 105x105 mm, amb grau de protecció normal, reglets de connexió i tapa de registre.	ut	4,000	1,80 €		7,20 €
5.11	Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (parets i sostres). Resistència a la compressió 320 N, resistència al impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP 545 segons UNE 20324, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.	m	10,000	0,25 €		2,50 €
5.12	Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 20 mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (parets i sostres). Resistència a la compressió 320 N, resistència al impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP 545 segons UNE 20324, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.	m	10,000	0,30 €		3,00 €
5.13	Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 25 mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (parets i sostres). Resistència a la compressió 320 N, resistència al impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP 545 segons UNE 20324, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.	m	10,000	0,40 €		4,00 €

Import Partida 5 Cuina Safareig						270,06 €

## Despatx
Codi	Descripció	Unitat	Quantitat	Preu Unitari		Preu Final

6	Despatx

6.1	Interruptor monopolar, gamma bàsica, amb tecla simple i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc.	ut	1,000	12,00 €		12,00 €
6.2	Base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma bàsica, amb tapa i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc.	ut	3,000	20,00 €		60,00 €
6.3	Cable unipolar H07V-K amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, per circuit C1, il·luminació. Segons UNE 21031-3.	m	6,000	0,28 €		1,68 €
6.4	Cable unipolar H07V-K amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, per circuit C2 i C5.	m	6,000	0,50 €		3,00 €
6.5	Caixa d'encastar universal, enllaç per els 4 costats.	ut	4,000	0,50 €		2,00 €
6.6	Caixa de derivació per encastar de 105x105 mm, amb grau de protecció normal, reglets de connexió i tapa de registre.	ut	2,000	1,80 €		3,60 €
6.7	Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (parets i sostres). Resistència a la compressió 320 N, resistència al impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP 545 segons UNE 20324, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.	m	4,000	0,25 €		1,00 €
6.8	Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 20 mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (parets i sostres). Resistència a la compressió 320 N, resistència al impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP 545 segons UNE 20324, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.	m	4,000	0,30 €		1,20 €

Import Partida 6 Despatx						84,48 €

## Dormitori 1
Codi	Descripció	Unitat	Quantitat	Preu Unitari		Preu Final

7	Dormitori 1

7.1	Interruptor monopolar, gamma bàsica, amb tecla simple i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc.	ut	1,000	12,00 €		12,00 €
7.2	Commutador, sèrie bàsica, amb tecla simple i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc.	ut	2,000	15,00 €		30,00 €
7.3	Commutador de creuament, gamma bàsica, amb tecla simple i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc.	ut	1,000	17,00 €		17,00 €
7.4	Base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma bàsica, amb tapa i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc.	ut	3,000	20,00 €		60,00 €
7.5	Cable unipolar H07V-K amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, per circuit C1, il·luminació. Segons UNE 21031-3.	m	15,000	0,28 €		4,20 €
7.6	Cable unipolar H07V-K amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, per circuit C2 i C5.	m	15,000	0,50 €		7,50 €
7.7	Caixa d'encastar universal, enllaç per els 4 costats.	ut	7,000	0,50 €		3,50 €
7.8	Caixa de derivació per encastar de 105x105 mm, amb grau de protecció normal, reglets de connexió i tapa de registre.	ut	3,000	1,80 €		5,40 €
7.9	Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (parets i sostres). Resistència a la compressió 320 N, resistència al impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP 545 segons UNE 20324, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.	m	3,000	0,25 €		0,75 €
7.10	Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 20 mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (parets i sostres). Resistència a la compressió 320 N, resistència al impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP 545 segons UNE 20324, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.	m	10,000	0,30 €		3,00 €

Import Partida 7 Dormitori 1						143,35 €

## Dormitori 2
Codi	Descripció	Unitat	Quantitat	Preu Unitari		Preu Final

8	Dormitori 2

8.1	Commutador, sèrie bàsica, amb tecla simple i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc.	ut	2,000	15,00 €		30,00 €
8.2	Base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma bàsica, amb tapa i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc.	ut	3,000	20,00 €		60,00 €
8.3	Cable unipolar H07V-K amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, per circuit C1, il·luminació. Segons UNE 21031-3.	m	5,000	0,28 €		1,40 €
8.4	Cable unipolar H07V-K amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, per circuit C2 i C5.	m	5,000	0,50 €		2,50 €
8.5	Caixa d'encastar universal, enllaç per els 4 costats.	ut	5,000	0,50 €		2,50 €
8.6	Caixa de derivació per encastar de 105x105 mm, amb grau de protecció normal, reglets de connexió i tapa de registre.	ut	2,000	1,80 €		3,60 €
8.7	Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (parets i sostres). Resistència a la compressió 320 N, resistència al impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP 545 segons UNE 20324, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.	m	3,000	0,25 €		0,75 €
8.8	Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 20 mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (parets i sostres). Resistència a la compressió 320 N, resistència al impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP 545 segons UNE 20324, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.	m	6,000	0,30 €		1,80 €

Import Partida 8 Dormitori 2						102,55 €

## Bany
Codi	Descripció	Unitat	Quantitat	Preu Unitari		Preu Final

9	Bany

9.1	Interruptor monopolar, gamma bàsica, amb tecla simple i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc.	ut	1,000	12,00 €		12,00 €
9.2	Base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma bàsica, amb tapa i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc.	ut	1,000	20,00 €		20,00 €
9.3	Cable unipolar H07V-K amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, per circuit C1, il·luminació. Segons UNE 21031-3.	m	5,000	0,28 €		1,40 €
9.4	Cable unipolar H07V-K amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, per circuit C2 i C5.	m	3,000	0,50 €		1,50 €
9.5	Caixa d'encastar universal, enllaç per els 4 costats.	ut	2,000	0,50 €		1,00 €
9.6	Caixa de derivació per encastar de 105x105 mm, amb grau de protecció normal, reglets de connexió i tapa de registre.	ut	1,000	1,80 €		1,80 €
9.7	Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (parets i sostres). Resistència a la compressió 320 N, resistència al impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP 545 segons UNE 20324, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.	m	4,000	0,25 €		1,00 €

Import Partida 9 Bany						38,70 €

## Terrassa
Codi	Descripció	Unitat	Quantitat	Preu Unitari		Preu Final

10	Terrassa

10.1	Interruptor monopolar, gamma bàsica, amb tecla simple i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc.	ut	2,000	12,00 €		24,00 €
10.2	Base d'endoll de 16 A 2P+T monobloc estanca, per instal·lació en superfície (IP 55), color gris.	ut	1,000	24,00 €		24,00 €
10.3	Cable unipolar H07V-K amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, per circuit C1, il·luminació. Segons UNE 21031-3.	m	10,000	0,28 €		2,80 €
10.4	Cable unipolar H07V-K amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, per circuit C2 i C5.	m	5,000	0,50 €		2,50 €
10.5	Caixa d'encastar universal, enllaç per els 4 costats.	ut	2,000	0,50 €		1,00 €
10.6	Caixa de derivació per encastar de 105x105 mm, amb grau de protecció normal, reglets de connexió i tapa de registre.	ut	2,000	1,80 €		3,60 €
10.7	Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (parets i sostres). Resistència a la compressió 320 N, resistència al impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP 545 segons UNE 20324, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.	m	10,000	0,25 €		2,50 €

Import Partida 10 Terrassa						60,40 €

## TOTAL
Codi	Descripció	Unitat	Quantitat	Preu Unitari		Import

0	DGCP					151,90 €
1	Accés					33,09 €
2	Rebedor					37,89 €
3	Passadís					103,25 €
4	Saló Menjador					166,60 €
5	Cuina Safareig					270,06 €
6	Despatx					84,48 €
7	Dormitori 1					143,35 €
8	Dormitori 2					102,55 €
9	Bany					38,70 €
10	Terrassa					60,40 €
	Oficial 1ª electricista.	h	25	26,16 €		653,95 €
	Ajudant electricista.	h	25	22,45 €		561,28 €

	Total Pressupost Execució Material					2.407,50 €
	Imprevistos		10,00%			240,75 €
	Benefici Industrial		6,00%			144,45 €

	Total Contractació					2.792,69 €

	IVA		18,00%			502,68 €

Total Pressupost						3.295,38 €